2025年北流市人民医院污水处理站运维服务内容
	序号
	服务项目
	人员数量及安排
	服务明细
	要求

	1
	污水处理
	安排 1名专职污水运维人员，负责污水处理设备运行，正常处理污水
	每日8至点18点每2小时对污水处理各池进行工艺情况查看，出水水质查看。如发生特殊情况需加班加点看守。
	各工艺有异常立即分析原因，并调整工艺参数，保证出水达标。

	2
	污水处理站设备设施巡检、维修、维护、更换
	安排1名专职污水运维人员，负责日常设备运行、维护、日常巡检
	每日8点至18点污水站各设备、仪器每2小时巡查一次，故障发生后2小时内到场检查，及时分析故障情况。设备故障后除现场工作人员外，需要其他技术团队配合的必须2小时内到场检查，分析故障原因，  2小时内到场检查，并在8小时内做出解决方案，24小时内维修人员到场，如需购买配件、设备的，给出解决方案后立即购买。配件或设备到货后8小时内安排维修或更换。

	按环保规范操作，服从现场人员管理。

	3
	污水处理站在线仪器巡检、维修、维护、更换
	每日质控样核查，每周维护标定，在线仪器药剂保证充足
	
	按环保规范操作，服从现场人员管理。

	4
	提供污水处理消毒药剂
	日常污水消毒
	配制并投加活性氧消毒剂，确保污水达标排放，污水量参考设计量每日1600立方米每天
	消毒效果需符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

	5
	污水处理站所产生的废液、污泥的合法处置
	安排专业人员登记储存、转运
	合法处置废液、污泥，并提供转运单               
	提供处置合同协议，及处置资质。

	6
	生态环境部门及卫生部门督查
	安排专业人员做好各级部门检查、巡视、及调查登记工作。
	配合医院随时应对生态环境局及卫健委督查
	作为污水处理主要受检方，主动做好备检工作

	7
	资料收集整理
	每月安排一人整理收集资料
	包含资料整理归档、图件完善、完善现场标识和部分缺失图纸、必要制度和文件打印上墙展示、帮办理排污许可证等证件
	资料内容符合环保部门规定及医院内部需要

	8
	环境应急处理
	安排人员制定应急预案，并每年组织应急演练
	1、特别针对化学品使用与储存加强防护措施，并制定好完善的应急预案，包括设备保障、人员保障等；  2、制定应急预案（包括但不限于污水处理量的变化、设备突发损坏、出水水质不达标、极端天气等；
（1） 针对突发事件时，做到事前预判全面周到，事后保障高效快速
（2）针对突发事件时，有一定的事前预判方案；

	按环保规范操作，服从现场人员管理


